## Blende_Standalone
Drosselblende ¦ Berechnungsblatt
Projekt |  | Bearbeiter
Dokument |  | Revision
|  |  |  | 10 | 13.6
EINGABEN ¦ lokale, unabhaengige Berechnung |  |  |  | 15 | 17.3
|  |  |  | 20 | 22.3
Nennweite DN | 50 | — | Di-Vorschlag | 25 | 28.5
Tatsaechlicher Rohr-Di D | 54.5 | mm | 54.5 | 32 | 37.2
Blendendurchmesser d | 25 | mm | DN legt Di nicht fest. D manuell anhand Rohrnorm und Wandstaerke pruefen. Cd=0,61 ist nur ein Startwert. | 40 | 43.1
Volumenstrom Q | 10 | m³/h |  | 50 | 54.5
Dichte rho | 998.2 | kg/m³ |  | 65 | 70.3
Dyn. Viskositaet mu | 1.002 | mPa·s |  | 80 | 82.5
Durchflussbeiwert Cd | 0.61 | — |  | 100 | 107.1
Temperatur (optional) | 20 | °C |  | 125 | 131.7
|  |  |  | 150 | 159.3
Eingaben gueltig (1=ja) | 0 |  |  | 200 | 210.1
Beim Oeffnen in Excel neu berechnen. |  |  |  | 250 | 263
|  |  |  | 300 | 312.7
Verhaeltnis beta | #N/A | — |  | 350 | 344.4
Rohrgeschwindigkeit v | #N/A | m/s |  | 400 | 393.8
Rohr-Reynolds-Zahl | #N/A | — |  | 500 | 493
Bleibender Verlustbeiwert zeta | #N/A | —
Messdifferenzdruck | #N/A | bar
Bleibender Druckverlust | #N/A | bar
Geschwindigkeit im Loch | #N/A | m/s
BERECHNUNGSFORMELN ¦ SI im Rechenkern
β = d/D; A = πD²/4; v = (Q/3600)/A; Re = ρvD/μ
a = √[1 − β⁴(1 − Cd²)]
ζbleibend = [a/(Cd β²) − 1]²
ΔpMess = [(1 − β⁴)/(Cd² β⁴)] ρv²/2
Δpbleibend = ζbleibend ρv²/2; Pa → bar: /100000
D,d: mm → m (/1000); μ: mPa·s → Pa·s (/1000)
ANNAHMEN UND GRENZEN
Stationaere, einphasige inkompressible Newtonsche Fluessigkeit; konstante Stoffwerte. Duenne scharfkantige konzentrische Blende; 0,2 <= d/D <= 0,75; Cd konstant und vom Anwender zu bestaetigen. Messdifferenzdruck ist nicht bleibender Druckverlust. Druckrueckgewinnungsansatz im Zusammenhang mit ISO 5167-2; keine normgerechte Messstellenauslegung. Keine Pruefung von Kavitation, Flashing, Laerm, Erosion oder mechanischer Festigkeit. Temperatur ist nur dokumentiert.
Blatt ohne VBA lauffaehig: Formeln werden in Excel automatisch neu berechnet. Alle Daten und die DN-Vorschlagstabelle liegen lokal auf diesem Blatt. Fuer eine Freigabe Stoffdaten, Cd und Modellgrenzen fachlich pruefen. Ausdruck/PDF: A4 Hochformat, eine Seite.
Geprueft durch: ____________________ Datum: ______________ Freigabe: ______________