## Eingabe
Rohrleitungs-Systemkennlinie
Blaue Zellen: Eingaben. Vor Verwendung VBA importieren, als XLSM speichern und Einrichtung ausfuehren. Nach jeder Aenderung neu berechnen. DN ist nur eine Auswahlhilfe. |  |  |  | Einzelpunkt Q [m³/h]
10
Rohrnennweite DN | 50 | —
Tatsaechlicher Innendurchmesser | 54.5 | mm
Rohrlaenge | 100 | m
Absolute Rauigkeit | 0.045 | mm
Hoehe Austritt minus Eintritt | 0 | m
Dichte | 998.2 | kg/m³
Dynamische Viskositaet | 1.002 | mPa·s
Temperatur (optional) | 20 | °C
Minimaler Volumenstrom | 0 | m³/h
Maximaler Volumenstrom | 30 | m³/h
Berechnungspunkte | 101 | —
Druck Ziel minus Quelle | 0 | bar
Zeta leer = aktueller Datenbankwert; Zahl = manuelle Ueberschreibung. Anzahl 0 deaktiviert die Zeile. Neue Zeilen per Schaltflaeche. Alle Standardwerte sind Naeherungswerte und auf die lokale Rohrgeschwindigkeit bezogen.
Armaturentyp | Anzahl | Zeta manuell | Hinweis
90°-Rohrbogen | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
45°-Rohrbogen | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
T-Stück, gerader Durchgang | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
T-Stück, Abzweig | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
Kugelhahn, vollständig geöffnet | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
Absperrschieber, vollständig geöffnet | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
Sitzventil | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
Rückschlagventil | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
Schmutzfänger | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
Rohreintritt | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
Rohraustritt | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
Frei definierbarer Einzelwiderstand | 0 |  | Leer = Datenbank; ueberschreibbar
Note on B6: DN-Vorschlag ist keine normative Rohrabmessung. Tatsaechlichen Innendurchmesser anhand Rohrdaten verifizieren.

## Ergebnisse
Ergebnisse und Systemkennlinie
NOCH NICHT BERECHNET – VBA importieren und Berechnung starten.
Nach Aenderungen neu berechnen. Tabelleninhalt gilt nur fuer den letzten erfolgreichen Lauf.
Q [m³/h] | v [m/s] | Re [-] | Darcy λ [-] | Rohr [bar] | Armaturen [bar] | Geodaetisch [bar] | Behaelter [bar] | Gesamt [bar] | Regime | Warnung | davon Blende [bar] | davon Kv [bar]

## Armaturendatenbank
Armaturen und DN-Vorschlaege
Illustrative Richtwerte, keine Herstellerkennwerte. Fuer Auslegung Bauform, Oeffnung, Reynolds-Zahl und Datenqualitaet pruefen. Quellen und Modellgrenzen siehe docs/Modell.md.
Typ | Zeta | Bedingungen | Quelle / Datenqualitaet | DN | Di Vorschlag mm
90°-Rohrbogen | 0.9 | Standardradius; stark von R/D abhaengig | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 10 | 13.6
45°-Rohrbogen | 0.4 | Standardradius; stark von R/D abhaengig | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 15 | 17.3
T-Stück, gerader Durchgang | 0.6 | Gleiche Durchmesser; Durchflussaufteilung beachten | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 20 | 22.3
T-Stück, Abzweig | 1.8 | 90 Grad Abzweig; Durchflussaufteilung beachten | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 25 | 28.5
Kugelhahn, vollständig geöffnet | 0.05 | Voller Durchgang, nur voll geoeffnet | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 32 | 37.2
Absperrschieber, vollständig geöffnet | 0.15 | Nur voll geoeffnet | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 40 | 43.1
Sitzventil | 10 | Konventionelle Bauform, voll geoeffnet | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 50 | 54.5
Rückschlagventil | 2 | Illustrativer Klappentyp; Herstellerdaten erforderlich | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 65 | 70.3
Schmutzfänger | 2 | Sauber; Siebgeometrie und Verschmutzung beachten | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 80 | 82.5
Rohreintritt | 0.5 | Scharfkantiger Eintritt aus grossem Behaelter | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 100 | 107.1
Rohraustritt | 1 | Austritt in grossen Behaelter, kinetische Energie dissipiert | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 125 | 131.7
Frei definierbarer Einzelwiderstand | 0 | Benutzer muss projektspezifischen Wert setzen | Illustrativer Richtwert; Vergleich: Crane TP-410 / Idelchik, keine editionsgenaue Tabellenuebernahme | 150 | 159.3
|  |  |  | 200 | 210.1
|  |  |  | 250 | 263
|  |  |  | 300 | 312.7
|  |  |  | 350 | 344.4
|  |  |  | 400 | 393.8
|  |  |  | 500 | 493
Note on G5: Illustrative Innendurchmesser einer Stahlrohrreihe; keine verbindliche Normzuordnung. Manuell verifizieren.

## Lochblende
Lochblende ¦ bleibender Druckverlust
Scharfkantige, duenne, konzentrische Blende. Cd ist eine Annahme; keine ISO-5167-Messauslegung. Rohr-Di und Lochdurchmesser manuell pruefen. Aktiv=0 deaktiviert die Blende.
Aktiv (0=aus, 1=ein) | 0 | —
Blenden-Nennweite DN | 50 | —
Tatsaechlicher Rohr-Di an Blende | 54.5 | mm
Lochdurchmesser d | 25 | mm
Durchflussbeiwert Cd | 0.61 | —
Anzahl gleicher Blenden | 1 | —
Modellbereich: 0,2 <= d/Di <= 0,75. Cd=0,61 ist ein illustrativer Startwert. Unter Re=10000 erscheint eine Unsicherheitswarnung. DN-Vorschlag ueber Schaltflaeche auf Eingabe uebernehmen; der tatsaechliche Di bleibt aenderbar. Bei abweichender Rohrweite sind Reduzierverluste separat zu ergaenzen.
Durchmesserverhaeltnis beta | 0.45872

## Pumpe
Pumpenkennlinie und Betriebspunkt
NOCH NICHT BERECHNET
|  |  | System Q [m3/h] | Systemdruck [bar]
BEISPIELWERTE ersetzen: Q streng steigend, Foerderhoehe H streng fallend. 2 bis 1000 Tabellenzeilen; keine Leerzeilen. H in Metern der gefoerderten Fluessigkeit. Berechnung ueber Pumpenbetriebspunkt auf Eingabe. Keine Extrapolation ausserhalb der eingegebenen Kennlinie.
Pumpendruck in Spalte C wird beim Berechnen aus aktueller Dichte erzeugt. Nach jeder Aenderung erneut berechnen. Schnittpunkt und Verlustanteile stehen auf Betriebspunkte; das Diagramm erscheint rechts neben der Pumpentabelle.
Q [m3/h] | Foerderhoehe H [m] | Pumpendruck [bar]
0 | 40
10 | 38
20 | 32
30 | 23
40 | 12
50 | 0

## Betriebspunkte
Einzelpunkt und Pumpenbetriebspunkt
Nach Aenderungen jeden gewuenschten Berechnungsmodus neu starten. Blendenanteil ist in Armaturen enthalten.
Einzelpunkt: NOCH NICHT BERECHNET
Q [m³/h] | v [m/s] | Re [-] | Darcy λ [-] | Rohr [bar] | Armaturen [bar] | Geodaetisch [bar] | Behaelter [bar] | Gesamt [bar] | Regime | Warnung | davon Blende [bar] | davon Kv [bar]
Schnittpunkt Pumpe / System
Pumpenschnittpunkt: NOCH NICHT BERECHNET
Q [m³/h] | v [m/s] | Re [-] | Darcy λ [-] | Rohr [bar] | Armaturen [bar] | Geodaetisch [bar] | Behaelter [bar] | Gesamt [bar] | Regime | Warnung | davon Blende [bar] | davon Kv [bar]

## KvArmatur
Armatur mit Kv-Wert
Kv in m³/h: Wasser mit Referenzdichte 1000 kg/m³ bei 1 bar. Aktuellen Kv fuer die festgelegte Oeffnung verwenden, nicht ungeprueft Kvs.
Aktiv (0=aus, 1=ein) | 0 | —
Kv der Armatur | 10 | m³/h
Anzahl gleicher Armaturen in Serie | 1 | —
Delta p [bar] = n (rho/1000) (Q/Kv)^2. Gilt als Naeherung fuer turbulente, nicht kavitierende Fluessigkeitsstroemung bei konstanter Oeffnung. Keine Viskositaets-, FL-, Kavitation- oder Choked-Flow-Korrektur. Herstellergrenzen pruefen. Der Anteil wird den Einzelwiderstaenden zugerechnet und in Spalte M separat ausgewiesen.

## Blende_Standalone
Drosselblende ¦ Berechnungsblatt
Projekt |  | Bearbeiter
Dokument |  | Revision
|  |  |  | 10 | 13.6
EINGABEN ¦ lokale, unabhaengige Berechnung |  |  |  | 15 | 17.3
|  |  |  | 20 | 22.3
Nennweite DN | 50 | — | Di-Vorschlag | 25 | 28.5
Tatsaechlicher Rohr-Di D | 54.5 | mm | 54.5 | 32 | 37.2
Blendendurchmesser d | 25 | mm | DN legt Di nicht fest. D manuell anhand Rohrnorm und Wandstaerke pruefen. Cd=0,61 ist nur ein Startwert. | 40 | 43.1
Volumenstrom Q | 10 | m³/h |  | 50 | 54.5
Dichte rho | 998.2 | kg/m³ |  | 65 | 70.3
Dyn. Viskositaet mu | 1.002 | mPa·s |  | 80 | 82.5
Durchflussbeiwert Cd | 0.61 | — |  | 100 | 107.1
Temperatur (optional) | 20 | °C |  | 125 | 131.7
|  |  |  | 150 | 159.3
Eingaben gueltig (1=ja) | 0 |  |  | 200 | 210.1
Beim Oeffnen in Excel neu berechnen. |  |  |  | 250 | 263
|  |  |  | 300 | 312.7
Verhaeltnis beta | #N/A | — |  | 350 | 344.4
Rohrgeschwindigkeit v | #N/A | m/s |  | 400 | 393.8
Rohr-Reynolds-Zahl | #N/A | — |  | 500 | 493
Bleibender Verlustbeiwert zeta | #N/A | —
Messdifferenzdruck | #N/A | bar
Bleibender Druckverlust | #N/A | bar
Geschwindigkeit im Loch | #N/A | m/s
BERECHNUNGSFORMELN ¦ SI im Rechenkern
β = d/D; A = πD²/4; v = (Q/3600)/A; Re = ρvD/μ
a = √[1 − β⁴(1 − Cd²)]
ζbleibend = [a/(Cd β²) − 1]²
ΔpMess = [(1 − β⁴)/(Cd² β⁴)] ρv²/2
Δpbleibend = ζbleibend ρv²/2; Pa → bar: /100000
D,d: mm → m (/1000); μ: mPa·s → Pa·s (/1000)
ANNAHMEN UND GRENZEN
Stationaere, einphasige inkompressible Newtonsche Fluessigkeit; konstante Stoffwerte. Duenne scharfkantige konzentrische Blende; 0,2 <= d/D <= 0,75; Cd konstant und vom Anwender zu bestaetigen. Messdifferenzdruck ist nicht bleibender Druckverlust. Druckrueckgewinnungsansatz im Zusammenhang mit ISO 5167-2; keine normgerechte Messstellenauslegung. Keine Pruefung von Kavitation, Flashing, Laerm, Erosion oder mechanischer Festigkeit. Temperatur ist nur dokumentiert.
Blatt ohne VBA lauffaehig: Formeln werden in Excel automatisch neu berechnet. Alle Daten und die DN-Vorschlagstabelle liegen lokal auf diesem Blatt. Fuer eine Freigabe Stoffdaten, Cd und Modellgrenzen fachlich pruefen. Ausdruck/PDF: A4 Hochformat, eine Seite.
Geprueft durch: ____________________ Datum: ______________ Freigabe: ______________

## Systembericht
Systemkennlinie ¦ Engineering-Bericht
Projekt |  | Bearbeiter
Dokument |  | Revision
Pumpe einschliessen (0/1) | 0
NOCH NICHT BERECHNET ¦ SystemberichtErstellen ausfuehren
Eingabestand wird beim Erstellen dokumentiert.
Betriebspunkt / Hinweise werden beim Erstellen dokumentiert.
WICHTIGSTE GLEICHUNGEN
v = (Q/3600)/(πD²/4); Re = ρvD/μ; laminar: λ = 64/Re
Colebrook: 1/√λ = −2 log10[ε/(3,7D) + 2,51/(Re√λ)]
ΔpR = λ(L/D)ρv²/2; ΔpE = Σ(nζ)ρv²/2
ΔpSystem = ΔpR + ΔpE + ρgΔh + ΔpBehaelter
Kv: Δp [bar] = n (ρ/1000) (Q/Kv)²; Blende: ζ = [√(1−β⁴(1−Cd²))/(Cdβ²)−1]²
Pumpe: ΔpP = ρgH(Q); Schnittpunkt: ΔpP − ΔpSystem = 0; Pa → bar: /100000
Stationaer, inkompressibel, einphasig, Newtonsch; konstante Stoffwerte. Hauptrohr mit einheitlichem D. Re=2300–4000 unsicher (Maximum aus laminar/Colebrook). Zeta/Cd/Kv angenaehert, Herstellergrenzen pruefen. Kv: konstante Oeffnung, turbulent, nicht kavitierend. Pumpen-H streng fallend, linear interpoliert, keine Extrapolation. Keine NPSH-, Phasen- oder Festigkeitspruefung. Details und Eingabestand im Anhang.
Geprueft durch: ____________________ Datum: _____________ Freigabe: ______________
ANHANG ¦ vollstaendiger Berechnungsstand

## Kv_Standalone
Kv-Armatur ¦ Druckverlustberechnung
Projekt |  | Bearbeiter
Dokument |  | Revision
EINGABEN ¦ unabhaengig von der Systemberechnung
Volumenstrom Q | 10 | m³/h | Kv fuer die gewaehlte Oeffnung aus Herstellerdaten einsetzen. Kvs gilt nur bei voller Oeffnung. Anzahl gilt fuer gleiche Armaturen in Serie, nicht parallel.
Kv bei aktueller Oeffnung | 10 | m³/h
Dichte rho | 1000 | kg/m³
Anzahl gleicher Armaturen in Serie | 1 | —
Dyn. Viskositaet (dokumentiert) | 1 | mPa·s
Temperatur (optional) | 20 | °C
Eingaben gueltig (1=ja) | 0
Beim Oeffnen in Excel neu berechnen.
Druckverlust je Armatur | #N/A | bar
Gesamtdruckverlust in Serie | #N/A | bar
Gesamtdruckverlust | #N/A | Pa
Verlusthoehe der Fluessigkeit | #N/A | m
BERECHNUNGSFORMELN ¦ Kv-Definition
ρref = 1000 kg/m³; Kv: Volumenstrom bei Δp = 1 bar fuer Referenzwasser
Δpeinzeln [bar] = (ρ/ρref) · (Q/Kv)²
Δpgesamt [bar] = n · Δpeinzeln [bar]
Δp [Pa] = 100000 · Δp [bar]
hVerlust [m] = Δpgesamt [Pa] / (ρ g); g = 9,80665 m/s²
Q und Kv in m³/h; ρ in kg/m³; bei Q = 0 gilt Δp = 0
ANNAHMEN UND GRENZEN
Stationaere, einphasige inkompressible Newtonsche Fluessigkeit; konstante Dichte und Armaturenoeffnung. Einfache Kv-Beziehung fuer turbulente, nicht kavitierende Stroemung. Keine Korrektur fuer Viskositaet, Reynolds-Zahl, FL, Kavitation, Flashing oder Choked Flow. Viskositaet und Temperatur sind nur dokumentiert. Kein Rohr-/Blendenmodell; DN und Lochdurchmesser gehoeren zur separaten Blendenberechnung. Kv-Definition im Kontext IEC 60534-2-1, keine vollstaendige normgerechte Regelventilauslegung.
Ohne Makros und ohne Verknuepfungen zu anderen Blaettern. Ergebnisse aktualisieren sich mit Excel-Formeln. Fuer Engineering-Freigabe Kv, Stoffwerte und Anwendungsgrenzen pruefen. A4 Hochformat, eine Seite.
Geprueft durch: ____________________ Datum: ____________ Freigabe: ______________