## Kv_Standalone
Kv-Armatur ¦ Druckverlustberechnung
Projekt |  | Bearbeiter
Dokument |  | Revision
EINGABEN ¦ unabhaengig von der Systemberechnung
Volumenstrom Q | 10 | m³/h | Kv fuer die gewaehlte Oeffnung aus Herstellerdaten einsetzen. Kvs gilt nur bei voller Oeffnung. Anzahl gilt fuer gleiche Armaturen in Serie, nicht parallel.
Kv bei aktueller Oeffnung | 10 | m³/h
Dichte rho | 1000 | kg/m³
Anzahl gleicher Armaturen in Serie | 1 | —
Dyn. Viskositaet (dokumentiert) | 1 | mPa·s
Temperatur (optional) | 20 | °C
Eingaben gueltig (1=ja) | 0
Beim Oeffnen in Excel neu berechnen.
Druckverlust je Armatur | #N/A | bar
Gesamtdruckverlust in Serie | #N/A | bar
Gesamtdruckverlust | #N/A | Pa
Verlusthoehe der Fluessigkeit | #N/A | m
BERECHNUNGSFORMELN ¦ Kv-Definition
ρref = 1000 kg/m³; Kv: Volumenstrom bei Δp = 1 bar fuer Referenzwasser
Δpeinzeln [bar] = (ρ/ρref) · (Q/Kv)²
Δpgesamt [bar] = n · Δpeinzeln [bar]
Δp [Pa] = 100000 · Δp [bar]
hVerlust [m] = Δpgesamt [Pa] / (ρ g); g = 9,80665 m/s²
Q und Kv in m³/h; ρ in kg/m³; bei Q = 0 gilt Δp = 0
ANNAHMEN UND GRENZEN
Stationaere, einphasige inkompressible Newtonsche Fluessigkeit; konstante Dichte und Armaturenoeffnung. Einfache Kv-Beziehung fuer turbulente, nicht kavitierende Stroemung. Keine Korrektur fuer Viskositaet, Reynolds-Zahl, FL, Kavitation, Flashing oder Choked Flow. Viskositaet und Temperatur sind nur dokumentiert. Kein Rohr-/Blendenmodell; DN und Lochdurchmesser gehoeren zur separaten Blendenberechnung. Kv-Definition im Kontext IEC 60534-2-1, keine vollstaendige normgerechte Regelventilauslegung.
Ohne Makros und ohne Verknuepfungen zu anderen Blaettern. Ergebnisse aktualisieren sich mit Excel-Formeln. Fuer Engineering-Freigabe Kv, Stoffwerte und Anwendungsgrenzen pruefen. A4 Hochformat, eine Seite.
Geprueft durch: ____________________ Datum: ____________ Freigabe: ______________